Nr.....................								Aprob,

Director Executiv

Balaj Adrian Ioan

Caiet de sarcini

Servicii de reparare și de intreținere a echipamentului de securitate

Pentru achiziţionarea prin procedura de cumpărare directă  din catalogul SEAP  –  servicii de reparare și de intreținere a echipamentului de securitate – (mentenanță antiefracție și incediu) – CPV 50610000-4  pentru perioada martie-decembrie 2022 .

Termen de intervenție maxim acceptat din momentul declansarii sistemului 30 minute.

Intervenția se realizează prin prezența fizică la locația unde a apărut defecțiunea(alarma) a unui tehnician din domeniu.

Criteriul de atribuire:     Preţul cel mai scăzut;

Ofertele și formularele pot fi depuse la sediul DAS Satu Mare, str.Ilișești nr.4, telefon/fax 0261-714196, sau prin e-mail info@dassatumare.ro .

- Denumirea - obiectul caietului de sarcini

Executarea operațiunilor de mentenanță a sistemului de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, precum și mentenanță la sistemul de supraveghere antiefracție .

- Beneficiar – Direcția de Asistență Socială Satu Mare str. Ilișești nr.4 și a centrelor din subordine.

- Centrul Social de Urgență pentru Adulți-Adăpost de Noapte Satu Mare, str.Gladiolei nr.14

- Centrul Social Prichindel Satu Mare, str.Ilișești nr.4

- Centrul Multifuncțional Alter Ego  Satu Mare, str.Mircești nr.10

- Centrul de zi pentru persoane vătstnice Satu Mare str. Jiului nr.64

- Informații generale – Caietul  de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru achiziția serviciilor de mentenanță sistemelor menționate mai sus pe o perioadă de 10 luni, începând cu martie-decembrie 2022.

- Cod C.P.V. 50610000-4

- Condiții obligatorii

a. Prestatorul trebuie să fie autorizat pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu de către I.S.U în conformitate cu prevederile legale și a metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării impotriva incendiilor.

b.Prestatorul trebuie să dețină certificat constatator din care sa reiasă corespondeța obiectului de activitate cu obiectul contractului și codul CAEN din certificatul constatator emis de organele abilitate.

c. Prestatorul trebuie să dețină licență de funcționare în conformitate cu legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

- Specificații tehnice privind operațiile de mentenanță a serviciilor de reparare și de intreținere a echipamentului de securitate.

- Prestatorul va asigura mentenanța lunară a sistemelor de securitate

- Clauze obligatorii privind asigurarea  mentenanței  serviciilor de reparare și de intreținere a echipamentului de securitate.

servicii de asistenţă  tehnică ( revizie  periodică, testări, verificări, reprogramări coduri utilizator, reglaje, teste, setări, reparații)  a sistemelor de avertizare în caz de incendiu amplasat la adresele menționate mai sus.

În cadrul reviziei periodice, se efectuează următoarele lucrări de verificare şi întreţinere:

1.Verificarea stării de integritate a sistemului şi instalaţiei;

2.Verificarea tensiunii de alimentare a surselor (bază şi rezervă);

3.Verificarea stării de funcţionare generale;

4.Verificarea funcţionării semnalizării optice şi acustice;

5.Verificarea funcţionării semnalizărilor de la detectoare şi butoane manuale;

6.Verificarea funcţionării detectoarelor şi butoanelor de semnalizare;

7.Verificarea sensibilităţii detectoarelor;

8.Verificarea condiţiilor de mediu în care funcţionează detectoarele;

9.Asigurarea  degajării spaţiului în jururl detectoarelor şi butoanelor manuale;

10.Verificarea stării marcajelor de identificare;

11.Verificarea capacităţii bateriei de acumulatoare: tensiune, starea contactelor;

12.Verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică;

13.Verificarea funcţionării dispozitivelor exterioare de alarmare;

14.Întreţinerea preventivă a centralelor de semnalizare, detectoarelor şi butoanelor ( curăţare de praf şi impurităţi, vizual starea circuitelor şi contactelor);

15.Verificarea integrităţii calurilor de semnalizare;

16.Verificarea rezistenţei de izolaţie a circuitelor şi împământarea.

- Verificarea componentelor sistemului de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu va cuprinde.

- Verificarea integrității buclelor și a componentelor din sistem;

- Verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector , iar în cazul în care  unul sau mai mulți detectori au ajuns la pragul de prealarmă se vor curăța pentru aducerea lor la pragul normal;

- Piesele sau subansamblele defecte se vor înlocui numai după acceptarea de către beneficiar a devizului sau ofertei tehnice de reparații. Garanția acordată de către prestator va fi de minim 6 luni pentru manoperă și minim 12 luni pentru piese/ subansamble înlocuite;

- Devizul sau oferta tehnică de reparații se va întocmi numai pentru contravaloarea componentelor în cauză, contravaloarea manoperei va fi inclusă în contractul de servicii;

- Se vor verifica toate dispozitivele care compun sistemul de detecție , semnalizare și alarmare – detectoare automate de fum, butoane manuale de alarmă la incendiu, sirene la un interval de 3 luni;

- Toate materialele de întreținere/reparare (aspiratoare praf,pensule,substanțe degresante,spray, etc.) și toate mijloacele tehnice sunt asigurate de către prestator și sunt incluse în contractul de servicii;

Compartiment Administrativ					Coordonator C.S Prichindel

Kincses Levente						       Popescu Monica

Coordonator C.M. Alter Ego					Coordonator C.S.U

Petran Nicoleta						      Creț Nicolae

Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante

nr._________data_____________________ora_____

OFERTANTUL …….................…….....

Adresă: …………………………………

Telefon :…………………………………

Fax :……………………………………...

E-mail: ……………………………………

Persoana de contact( nume , prenume, nr. telefon):

Scrisoare de înaintare

Către,

Direcția de Asistență Socială Satu Mare

Loc. Satu Mare, Aleea Ilișești nr.4, jud. Satu Mare

Tel: 0261- 714195, fax: 0261- 714196

info@dassatumare.ro

Ca urmare a anunțului nr. __________________________apărut   pe website-ul propriu DAS Satu Mare privind achiziția directă organizată pentru achiziție publică  directă

, noi ___________________________________ (denumirea/numele ofertantului), vă transmitem alăturat următoarele:

- oferta financiară

- documentele care insoțesc oferta;

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele dumneavoastră.

Data completării :……………………

Cu stimă,

[Nume ofertant],

_______________________L.S.

(semnătură autorizată)

Formularul nr.2

FORMULAR DE OFERTĂ

Domnilor,

- Examinând documentația de atribuire-caietul de sarcini, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ………………….(denumirea/numele ofertantului)…………………………………., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizam  serviciile solicitate pentru suma de …………………..(suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), plătibilă pentru 11 luni, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………. Lei (suma în litere și în cifre), conform prețurilor unitare detailate în centralizatorul de prețuri anexat la prezentul formular de ofertă, pe baza cărora se va stabili valoarea totală a achizițiilor directe, plătibilă .

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta mea/noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm serviciile  menționate în anexă conform caietului de sarcini.

- Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de …………. zile, respectiv până la data de …………………….( durata în litere și cifre) .……….( ziua/luna/anul)…………., și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Ne angajăm că la formarea ofertei financiare s-a luat în considerare toate costurile ce implică serviciile pentru a finaliza în conformitate cu cerințele minime solicitate de către autoritatea contractantă.

- Înțelegem că  sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț

Data ………/………./………..

Subsemnatul....................................................(numele și prenumele), în calitate de......................................., legal autorizat să semnez oferta pentru și in numele ....................................

Operator economic,    (semnătura autorizată)

…………………………………L.S

Anexă la Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

Formular centralizator de prețuri

Prețul ofertei cuprinde toată gama de servicii care fac obiectul achiziției  de servicii de reparare și de intreținere a echipamentului de securitate – (mentenanță antiefracție și incediu) – CPV 50610000-4

Data completării ……………

Ofertant,

.........................................

(nume, prenume reprezentant legal, în clar)

(semnatura autorizată)

L.S.

Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț.

Oferta va fi exprimată în lei cu maxim două zecimale.

Pentru perioada martie – decembrie 2022

| Nr. Crt. | Denumire Serviciu | U.M | Valoare fără TVA | Total valoare făra TVA | Total valoare cu TVA | Total valoare făra TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de securitate, DAS, Alter Ego, Prichindel ,Centru de zi vârstnici | echipamentelor de securitate, -lunar |  |  |  |  |
| 2 | Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de securitate la incendiu DAS, alter Ego, prichindel, Centru de zi vârstnici | echipamentelor de securitate incendiu-trimestrial |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |